## Slide 1: Posúdenie rizík (postupy, výpočty) Vybrané aspekty výpočtu dosahu dôsledkov ZPH
Kurz prípravy špecialistov na prevenciu ZPH
TU Košice, február 2021

## Slide 2: Základné modely výpočtu únikov pre plyny a kvapaliny zo zariadení (CPR 14)

## Slide 3: Únik plynu otvorom v stene nádoby alebo potrubia
Počiatočná rýchlosť úniku plynu qG je určená pomocou nasledujúcej rovnice:
[kg.s-1] (1),
kde:
A plocha otvoru [m2],
Cd súčiniteľ výtoku [ - ],
Mw molekulová hmotnosť plynu [kmol.kg-1],
γ pomer špecifických tepelných kapacít pri konšt. tlaku a konšt. objeme [ - ],
P tlak v potrubí [Pa],
T teplota v potrubí [K],
R univerzálna plynová konštanta.

## Slide 4
Použitý model predpokladá:
      rovnaký tlak v potrubí pozdĺž celej jeho dĺžky, t. j. nepočíta s trením v potrubí,
      izotermické podmienky.
Rovnica (1) je platná pre sonický výtok plynu, t. j. kým tlak v potrubí nedosiahne kritickú hodnotu (približne dvojnásobok hodnoty vonkajšieho tlaku) danú rovnicou:
[ - ] (2),
kde:
Pa tlak okolia [Pa],
P tlak v potrubí [Pa].
Pri pomere tlakov nižšom ako je kritická hodnota, je rovnica (1) korigovaná faktorom výtoku ψ pre subsonický výtok.

## Slide 5: Únik kvapaliny otvorom v stene nádoby
Rovnica pre kontinuálny únik kvapaliny otvorom v zariadení má nasledujúci tvar:
[kg.s-1] (3),
kde:
qL výtoková rýchlosť kvapaliny [kg.s-1],
Cd súčiniteľ výtoku (= 0,62 pre kvapaliny) [ - ],
A plocha otvoru [m2],
ρ hustota kvapaliny [kg.m-3]
P tlak nad kvapalinou (proti prúdu, absolútny) [Pa],
Pa vonkajší tlak (po prúde, absolútny) [Pa],
h výška hladiny kvapaliny [m],
g gravitačné zrýchlenie (= 9,8 m.s-1)

## Slide 6: Okamžitý výpar, tvorba mláky a výpar z mláky
V prípade úniku skvapalneného plynu alebo prchavej kvapaliny časť kvapalnej fázy prechádza okamžite do plynnej fázy. Podiel kvapalnej fázy Φm,g, ktorý podlieha fázovej premene kvapalina – plyn, je podľa rovnice:
[-] (4),
kde:
TB teplota varu uniknutej látky [K],
T0 počiatočná teplota látky [K],
Lv,f výparné teplo uniknutej látky [J.kg-1],
Cp,L špecifická tepelná kapacita kvapalnej fázy pri stálom tlaku [J.kg-1.K-1].

## Slide 7
Pretože kvapalná fáza bude v priebehu úniku dispergovaná plynnou fázou pri súčasnej tvorbe aerosólu, v ktorom kvapôčky podliehajú taktiež fázovej premene kvapalina – plyn, skutočný podiel plynnej fázy bude vyšší. Predpokladá sa, že hmotnosť plynnej fázy tvorenej okamžite pri úniku zodpovedá dvojnásobku vypočítaného podielu podľa predchádzajúcej rovnice [1]. Podľa tohto potom:
[kg] (5),
kde:
mg množstvo uniknutej látky v plynnej fáze [kg],
mtot celkové uniknuté množstvo [kg],

## Slide 8
V prípade, že platí nerovnosť 2.Φm,g < 0,5, podiel neodparený okamžite počas úniku bude tvoriť mláku, z ktorej sa bude uvoľňovať ďalší podiel plynu. Množstvo plynnej fázy uniknutej z mláky je funkciou tlaku nasýtených pár látky nad kvapalinou, plochy mláky, času trvania vyparovania a rýchlosti prúdenia vzduchu nad mlákou. Intenzitu vyparovania do prúdiaceho vzduchu možno vypočítať podľa vzťahu (Damec):
[kg.s-1] (6),
kde:
Ap plocha mláky [m2],
Ps tlak nasýtených pár odparovanej látky [Pa],
Mw molekulová hmotnosť látky [kg.kmol-1],
u rýchlosť pohybu vzduchu nad povrchom kvapaliny [m.s-1].

## Slide 9
Celkové množstvo látky šíriacej sa do okolitého prostredia po jej úniku v kvapalnej fáze možno počítať metódou numerickej integrácie s počtom 100 časových krokov, pričom v každom kroku je potrebné zohľadniť súčasne:
  rýchlosť výtoku kvapalnej fázy,
  okamžitý výpar pri výtoku,
  zodpovedajúcu veľkosť formujúcej sa mláky,
  intenzitu výparu z mláky.

## Slide 10: Zohľadnenie zmeny rýchlosti úniku NL v čase pri modelovaní disperzie
Keďže veľkosť mláky, a s tým aj výpar sa v priebehu času mení (podľa predchádzajúceho textu), pre určenie konečnej rýchlosti úniku látky do okolitého prostredia v súlade s postupom podľa CPR 18 možno použiť metódu 5 časových segmentov, z ktorých trvanie každého zodpovedá uvoľneniu 1/5 podielu z celkového množstva šíreného do okolitého prostredia.

## Slide 11: Aproximácia časovo premenného úniku na päť časových segmentov

## Slide 12
Pre modelovanie disperzie toxických látok podmienky úniku zodpovedajú podmienkam druhého časového segmentu. To znamená, že rýchlosť úniku qdisp zodpovedá 20% celkového množstva látky šírenej do prostredia mg,tot za čas tdisp2 potrebný na uvoľnenie druhých 20% podľa vzťahu:
[kg.s-1] (7)
Celkové trvanie úniku pre modelovanie tdisp zodpovedá celkovému množstvu látky šírenej do prostredia mg,tot delenému rýchlosťou úniku qdisp:
[s] (8)

## Slide 13: Rýchlosť úniku látky z budovy do okolitého prostredia (CPR 18)
Pre únik v budove podľa CPR 18 platia dve pravidlá:
v prípade, že budova nemá dostatočný vnútorný objem, aby priebežne pojala množstvo tvoriacej sa plynnej fázy, emisia do prostredia sa považuje za priamu emisiu, t.j. ako keby únik nebol v budove,
v opačnom prípade je rýchlosť odvodená od trvania zdroja úniku a rýchlosti vetrania budovy, pričom sa zohľadňuje rýchlosť vetrania, charakter vetrania (prirodzené/nútené) a umiestnenie vetracích otvorov.

## Slide 14
Pre posúdenie objemu miestnosti V0 vo vzťahu k množstvu látky uniknutej zo zariadenia m0 sa v prípade okamžitého úniku používa rozmerové kritérium Φ podľa [10]:
[m3.kg-1] (9),
pričom pri hodnotách Φ > 0,3 sa predpokladá, že miestnosť, resp. budova absorbuje prípadné tlakové efekty pri úniku a pojme množstvo tvoriacej sa plynnej fázy.

## Slide 15
V prípade prirodzeného vetrania pomocou vetracích otvorov je hnacou silou výmeny vzduchu v miestnosti rozdiel tlakov Δp spôsobený rozdielnymi hustotami vzduchu v dôsledku rozdielnych teplôt medzi vnútorným a vonkajším prostredím podľa rovnice:
[Pa] (10),
kde:
ρe hustota vzduchu vo vonkajšom prostredí [kg.m-3],
ρi hustota vzduchu vo vnútornom prostredí [kg.m-3],
h výškový rozdiel medzi vstupnými a výstupnými vetracími otvormi [m],
g tiažové zrýchlenie [m.s-2].

## Slide 16
Rýchlosť prúdenia vzduchu wp cez plochu vetracích otvorov je podľa rovnice:
[m.s-1] (11)
Pri vetraní otváraním okien možno hmotnostný prietok vetracieho Me vzduchu stanoviť podľa rovnice:
[kg.s-1] (12)
kde:
k výtokový súčiniteľ [ - ],
b šírka okna [m],
a výška okna [m],
Pri znalosti plochy vetracích otvorov a výškového rozdielu medzi hornými a dolným vetracími otvormi, ako aj rozmerov vetracích okien je možné vypočítať objemový prietok vzduchu F a počet výmen vzduchu v miestnosti C.

## Slide 17: Niektoré zásady pri modelovaní úniku NL podľa CPR 18
1. Pri úniku plynnej fázy sa predpokladá počiatočná izentropická expanzia mraku na úroveň atmosférického tlaku bez zmiešania so vzduchom.
2. Kontinuálne úniky z nádob sú modelované ako únik cez otvor s ostrým okrajom, t. j. hodnota výtokového koeficientu je Cd = 0,62.
3. Úniky z potrubí netesnosťami (otvor s efektívnym priemerom 10 % z DN) sú modelované ako únik cez otvor s ostrým okrajom, t. j. hodnota výtokového koeficientu je Cd = 0,62.
4. Úniky z potrubí plnou ruptúrou sú modelované s hodnotou výtokového koeficientu Cd = 1.

## Slide 18
5. V prípade čiastočného plnenia zariadenia kvapalinou (expanzná nádoba, kondenzačný kotol a pod.) je únik počítaný ako únik z kvapalnej fázy s výškou hladiny zodpovedajúcou polovici maximálneho plnenia.
6. Maximálne trvanie úniku látky zo zariadenia je v prípade okamžitého úniku modelované ako únik v priebehu 1 minúty, v prípade kontinuálneho úniku do 10 minút podľa charakteru zadania, a v ostatných prípadoch 30 minút.
7. Reakčný čas obsluhy.
8. Úniky s frekvenciou nižšou ako 10-8 sa nevyhodnocujú.

## Slide 19: Schéma posúdenia dôsledkov tepelného toku podľa CPR 18E

## Slide 20: Schéma posúdenia dôsledkov bleskového požiaru podľa CPR 18E

## Slide 21: Schéma posúdenia dôsledkov tlakov generovaných pri VCE podľa CPR 18E

## Slide 22: Schéma posúdenia dôsledkov toxicity podľa CPR 18E

## Slide 23: Limitné hodnoty dôsledkov podľa projektu ARAMIS

## Slide 24: ALOHA (Area Location of Hazardous Atmospheres)
Počítačový program vyvinutý pre havarijné plánovanie únikov chemických látok a prípravkov.
Slúži na modelovanie:
rozptylu plynov a pár v atmosfére,
dosahu tepelných tokov pri požiari (BLEVE, požiar kaluže, tryskavý požiar),
dosahu výbuchových pretlakov pri explózii plynov a pár

## Slide 25: Modelovanie rozptylu vo vonkajšom prostredí (ALOHA)
Vymedzenie územia zasiahnutého rozptylom uniknutej látky v prípade plynu ľahšieho ako vzduch možno realizovať pomocou programu ALOHA v.5.4 s využitím Gaussovského modelu rozptylu podľa rovnice:
(13)
kde:
c(x,y,z) koncentrácia v bode (x,y,z) [ kg.m-3 ],
q hmotnostný tok látky (rýchlosť úniku) [kg.s-1],
ua rýchlosť prúdenia vzduchu (vetra) [m.s-1],
σy, σz rozptylové charakteristiky [m],
h výška mraku [m],
z vertikálna súradnica [m].